## ModbusRTU
Com口 |  | 波特率 | 9600 | 数据位 | 8 | 停止位 | 1 | 奇偶校验位 | 0
否从0开始 | 0
通讯站号 | 功能码 | 地址 | 数据类型 | 字符长度 | 读写权限 | 字节顺序 | 数据分组 | 数据描述
0 | 3 | 0 | bool |  | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
0 | 3 | 2 | short |  | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
0 | 3 | 3 | ushort |  | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
0 | 3 | 4 | long |  | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
0 | 3 | 5 | ulong |  | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
0 | 3 | 6 | string | 10 | 3 | ABCD | 0 | 电机启动
Note on A1: 备注:这里就是RS232或者是RS485在Windows上对应的端口
Note on C1: 波特率常用: 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800
Note on E1: 常用数据位: 5 6 7 8
Note on G1: 常用停止位: 0 表示不使用停止位。 1 表示使用一个停止位。 2 使用两个停止位 3 使用一个半停止位
Note on I1: 支持校验位: 0 无校验 1 奇校验1, 2 偶校验 3 标记校验 4 空格校验
Note on A2: 设置设备地址位置是否是从0开始 0 代表从0开始 1 代表从1开始，设置为1的时候，上位机下发数据时会自动将地址位减去1
Note on A4: 即设备地址：默认为0 范围一般是从1到247
Note on B4: 仅支持设置 1 读取线圈状态 2 读取离散输入状态 3 读取保持寄存器 4 读取输入寄存器 详情查看功能码备忘录
Note on C4: 下位机设备读取地址 默认从1开始
Note on D4: 支持数据类型: bool short ushort int uint long ulong flot double string 注字符串必须设置长度
Note on E4: 仅对读取字符串有效
Note on F4: 枚举: 0 未知 1 只读 2 只写 3 读写
Note on G4: 字节序 ABCD BADC CDAB DCBA
Note on H4: 分组编号int类型 如 0 1 2 等等
Note on I4: 数据功能描述

## 字节顺序
在 Modbus 通信里，高低位变化主要涉及字节序（Byte Order）和字序（Word Order）的不同排列形式，以下是具体介绍：
字节序
字节序指的是多字节数据在内存或者通信传输里各个字节的存储与传输顺序，主要有大端字节序（Big-Endian）和小端字节序（Little-Endian）这两种形式。
大端字节序（Big-Endian）
定义：也被叫做网络字节序，数据的高位字节存于低地址，低位字节存于高地址。在传输时，先传输高位字节，再传输低位字节。
示例：若要传输一个 16 位整数 0x1234，大端字节序会先传 0x12，再传 0x34。
小端字节序（Little-Endian）
定义：数据的低位字节存于低地址，高位字节存于高地址。在传输时，先传输低位字节，再传输高位字节。
示例：对于 16 位整数 0x1234，小端字节序会先传 0x34，再传 0x12。
字序
在 Modbus 通信中，多个 16 位字（Word）组合成更宽的数据类型（像 32 位、64 位）时，字序就表示这些 16 位字的排列顺序，常见的有以下两种情况。
正常字序
定义：各个 16 位字按照地址从低到高的顺序依次排列。
示例：两个 16 位字 0x1234 和 0x5678 组成 32 位数据时，正常字序就是 0x1234 在前，0x5678 在后。
反转字序
定义：各个 16 位字的排列顺序与正常字序相反，即按照地址从高到低的顺序排列。
示例：同样是两个 16 位字 0x1234 和 0x5678，反转字序就是 0x5678 在前，0x1234 在后。
组合形式
将字节序和字序进行组合，常见的形式有以下四种：
大端字节序 + 正常字序
特点：先按大端字节序处理每个 16 位字，再按正常字序排列这些字。
示例：对于两个 16 位字 0x1234 和 0x5678 组成的 32 位数据，传输顺序是 0x12、0x34、0x56、0x78。
大端字节序 + 反转字序
特点：先按大端字节序处理每个 16 位字，再按反转字序排列这些字。
示例：对于上述两个 16 位字，传输顺序是 0x56、0x78、0x12、0x34。
小端字节序 + 正常字序
特点：先按小端字节序处理每个 16 位字，再按正常字序排列这些字。
示例：对于上述两个 16 位字，传输顺序是 0x34、0x12、0x78、0x56。
小端字节序 + 反转字序
特点：先按小端字节序处理每个 16 位字，再按反转字序排列这些字。
示例：对于上述两个 16 位字，传输顺序是 0x78、0x56、0x34、0x12。
在实际的 Modbus 通信中，需要保证主站和从站的字节序和字序设置一致，不然会造成数据解析错误。部分 Modbus 设备可以通过配置参数来设置字节序和字序，在进行通信前要仔细查阅设备的使用手册，正确配置相关参数。

## 功能码
基本功能码（常见功能码）
1. 读取线圈状态（0x01）：
功能：用于读取一组逻辑线圈的状态，逻辑线圈通常表示为 1 位的数据，可以是设备的开关状态，如继电器的闭合或断开状态。
请求格式：
从站地址：1 字节，标识要操作的从站设备。
功能码：1 字节，0x01 表示读取线圈状态。
起始地址：2 字节，指定要读取的第一个线圈的地址。
线圈数量：2 字节，指定要读取的线圈数量。
CRC 校验：2 字节，用于错误检查。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
字节数：1 字节，返回的数据字节数。
线圈状态：n 字节，n 是根据线圈数量计算得出的字节数，每个字节的每一位表示一个线圈的状态，最多可读取 2040 个线圈。
CRC 校验：2 字节。
2. 读取离散输入状态（0x02）：
功能：与读取线圈状态类似，但离散输入通常是只读的，用于读取输入设备的状态，如传感器的开关状态。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x02 表示读取离散输入状态。
起始地址：2 字节。
输入数量：2 字节。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
字节数：1 字节，返回的数据字节数。
离散输入状态：n 字节，n 是根据输入数量计算得出的字节数，每个字节的每一位表示一个离散输入的状态，最多可读取 2040 个离散输入。
CRC 校验：2 字节。
3. 读取保持寄存器（0x03）：
功能：用于读取一个或多个保持寄存器的值，保持寄存器可以存储 16 位的数据，可用于存储设备的配置信息、变量等。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x03 表示读取保持寄存器。
起始地址：2 字节，指定要读取的第一个保持寄存器的地址。
寄存器数量：2 字节，指定要读取的保持寄存器的数量。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
字节数：1 字节，返回的数据字节数，为寄存器数量的两倍。
寄存器数据：n 字节，n 是寄存器数量的两倍，每个寄存器的内容为 2 字节，最多可读取 127 个寄存器。
CRC 校验：2 字节。
4. 读取输入寄存器（0x04）：
功能：用于读取输入寄存器的值，输入寄存器通常是只读的，可用于存储来自外部设备的输入数据，如模拟量输入。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x04 表示读取输入寄存器。
起始地址：2 字节。
寄存器数量：2 字节。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
字节数：1 字节，返回的数据字节数，为寄存器数量的两倍。
寄存器数据：n 字节，n 是寄存器数量的两倍，每个寄存器的内容为 2 字节，最多可读取 127 个寄存器。
CRC 校验：2 字节。
5. 写单个线圈（0x05）：
功能：用于将单个逻辑线圈置位（ON）或复位（OFF）。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x05 表示写单个线圈。
线圈地址：2 字节，指定要操作的线圈地址。
输出值：2 字节，0x0000 表示复位，0xFF00 表示置位。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
线圈地址：2 字节，与请求中的线圈地址相同。
输出值：2 字节，与请求中的输出值相同。
CRC 校验：2 字节。
6. 写单个保持寄存器（0x06）：
功能：用于向单个保持寄存器写入一个 16 位的值。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x06 表示写单个保持寄存器。
寄存器地址：2 字节，指定要写入的寄存器地址。
寄存器值：2 字节，要写入的 16 位数据。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
寄存器地址：2 字节，与请求中的寄存器地址相同。
寄存器值：2 字节，与请求中的寄存器值相同。
CRC 校验：2 字节。
7. 写多个线圈（0x0F）：
功能：用于同时对多个逻辑线圈进行置位或复位操作。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x0F 表示写多个线圈。
起始地址：2 字节，指定要操作的第一个线圈的地址。
线圈数量：2 字节，指定要操作的线圈数量。
字节数：1 字节，包含要写入的线圈状态的字节数（n = ⌈线圈数量 / 8⌉）。
线圈状态：n 字节，每个字节的每一位表示一个线圈的状态。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
起始地址：2 字节，与请求中的起始地址相同。
线圈数量：2 字节，与请求中的线圈数量相同。
CRC 校验：2 字节。
8. 写多个保持寄存器（0x10）：
功能：用于向多个保持寄存器写入数据。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x10 表示写多个保持寄存器。
起始地址：2 字节，指定要写入的第一个寄存器的地址。
寄存器数量：2 字节，指定要写入的寄存器数量。
字节数：1 字节，包含要写入的数据的字节数（n = 寄存器数量 * 2）。
寄存器数据：n 字节，要写入的多个 16 位寄存器的数据。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
起始地址：2 字节，与请求中的起始地址相同。
寄存器数量：2 字节，与请求中的寄存器数量相同。
CRC 校验：2 字节。
二、扩展功能码（较少使用，通常用于特定的复杂操作）
1. 屏蔽写寄存器（0x16）：
功能：允许在写入寄存器时，仅修改寄存器值的某些位，而保持其他位不变，通过使用与运算和或运算来实现。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x16 表示屏蔽写寄存器。
寄存器地址：2 字节，指定要操作的寄存器地址。
AND 掩码：2 字节，用于进行与运算的掩码。
OR 掩码：2 字节，用于进行或运算的掩码。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
寄存器地址：2 字节，与请求中的寄存器地址相同。
AND 掩码：2 字节，与请求中的 AND 掩码相同。
OR 掩码：2 字节，与请求中的 OR 掩码相同。
CRC 校验：2 字节。
2. 读 / 写多个寄存器（0x17）：
功能：允许在一个请求中同时进行读取和写入操作，先读取一组寄存器，然后对另一组寄存器进行写入操作。
请求格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，0x17 表示读 / 写多个寄存器。
读起始地址：2 字节，指定要读取的第一个寄存器的地址。
读寄存器数量：2 字节，指定要读取的寄存器数量。
写起始地址：2 字节，指定要写入的第一个寄存器的地址。
写寄存器数量：2 字节，指定要写入的寄存器数量。
字节数：1 字节，包含要写入的数据的字节数（n = 写寄存器数量 * 2）。
写寄存器数据：n 字节，要写入的多个 16 位寄存器的数据。
CRC 校验：2 字节。
响应格式：
从站地址：1 字节。
功能码：1 字节，与请求功能码相同。
字节数：1 字节，返回的读取数据的字节数（n = 读寄存器数量 * 2）。
读寄存器数据：n 字节，读取的多个 16 位寄存器的数据。
CRC 校验：2 字节。
三、异常功能码
当从站在处理主站的请求时发生错误，会在响应的功能码中使用异常功能码，即将正常功能码的最高位（第 7 位）置为 1。例如，对于功能码 0x03，如果从站发生错误，会返回 0x83 作为功能码，并在后续的数据字节中包含错误代码。
以下是一些常见的异常代码：
0x01：非法功能，从站不支持主站请求的功能码。
0x02：非法数据地址，主站请求的数据地址超出从站的范围。
0x03：非法数据值，主站请求的数据值超出从站允许的范围。
0x04：从站设备故障，从站发生内部故障，无法处理请求。
使用注意事项：
在使用 Modbus 协议时，需要确保主从站双方对功能码的理解一致，包括功能码的使用方式和数据格式。
要根据不同的设备和应用场景，合理选择功能码，避免使用不支持的功能码或超出设备范围的数据地址和数据量。
对于异常功能码，主站需要进行相应的处理，以识别和解决通信中的错误。
通过使用不同的功能码，Modbus 协议可以实现对设备的读写操作和状态查询，满足各种工业控制和自动化应用中的数据交换需求。同时，由于其简单性和通用性，Modbus 协议在工业领域得到了广泛的应用。在具体的实现中，需要注意数据的字节序（大端序或小端序）和 CRC 校验的计算方法，以确保数据的正确传输和通信的可靠性。

## 奇偶校验详解
None = 0：表示不使用奇偶校验，在一些对数据传输速度要求较高，而对数据准确性要求相对较低的场景，或者在有其他数据完整性保证机制的情况下使用。
Odd = 1：表示奇校验。发送方会确保数据位和校验位中 1 的总数量为奇数。例如，如果数据位中 1 的数量是偶数，那么校验位会设置为 1；如果是奇数，校验位会设置为 0。接收方会检查接收到的数据中 1 的数量是否为奇数，如果不是，则认为数据传输可能出现错误。
Even = 2：表示偶校验。发送方会确保数据位和校验位中 1 的总数量为偶数。如果数据位中 1 的数量是奇数，那么校验位会设置为 1；如果是偶数，校验位会设置为 0。接收方会检查接收到的数据中 1 的数量是否为偶数，以此来判断数据是否传输错误。
Mark = 3：标记校验，是一种特殊的校验方式，其校验位始终为 1。这种校验方式相对较少使用，可能在某些特定的通信协议或特殊设备中会出现。
Space = 4：空格校验，其校验位始终为 0。这种校验方式也较少使用，仅在特定的串口通信场景或协议中可能会被采用。

## 数据位详解
在串口通信中，常用的数据位有 5 位、6 位、7 位和 8 位，以下是具体介绍：
5 位数据位
应用场景：主要用于一些对数据传输量要求极低、设备资源有限且传输的字符编码较为简单的情况，如早期的电传打字机通信，只需要传输基本的字母和数字等简单字符。
特点：数据传输量小，传输速度相对较慢，但占用的硬件资源少，对通信设备的处理能力要求较低。
6 位数据位
应用场景：适用于传输一些简单的、特定格式的数据，如某些只需要表示 64 种不同状态或指令的工业控制信号传输，或者在一些对数据量和传输速度要求都不高的简单通信协议中使用。
特点：相较于 5 位数据位，能表示更多的字符或状态，但传输效率仍然不是很高，在现代通信中使用较少。
7 位数据位
应用场景：常用于 ASCII 码字符的传输，因为 ASCII 码表中的字符可以用 7 位二进制数来表示。在一些只需要传输文本信息的串口通信中较为常见，如计算机与打印机之间传输简单的文本内容，或者在一些基于串口的简单数据记录系统中记录 ASCII 格式的数据。
特点：能够满足基本的文本字符传输需求，传输效率适中，在保证一定数据传输量的同时，对硬件资源的占用也相对合理。
8 位数据位
应用场景：是目前串口通信中最常用的数据位设置。可以传输完整的字节数据，适用于各种类型的数据传输，包括文本、图像、音频等数据的字节流传输，在工业自动化、嵌入式系统、计算机通信等众多领域都有广泛应用。
特点：具有较高的通用性和灵活性，能适应不同类型的数据传输需求，传输效率较高，可充分利用串口的传输能力。

## 波特率详解
串口通讯常用波特率有很多，以下按照从低到高的顺序进行介绍：
1. 9600：这是最为常见的波特率之一，广泛应用于各种串口设备，如单片机与电脑的通信、一些简单的传感器与控制器的连接等。它能在保证一定传输速度的同时，兼顾大多数设备的处理能力和通信稳定性，适用于传输少量配置信息、状态数据以及简单的文本指令等。
2. 19200：比 9600 波特率的传输速度快一倍，可用于对传输速度有一定要求，但数据量又不是特别大的场景，如某些需要较快更新数据的工业仪表与上位机的通信，或者一些智能家居设备之间稍复杂的指令和数据传输。
3. 38400：在需要比 19200 波特率更高传输速度的情况下使用，例如数据采集系统中，传感器向微控制器传输较大量的采样数据时可能会采用，能在较短时间内传输更多的数据，但对硬件的处理速度和通信线路的质量有一定要求。
4. 57600：常用于要求较高传输速率的串口通信，如一些高速打印机与计算机的连接，或者在工业自动化控制系统中，控制器与远程模块之间传输中等规模的数据量时可能会用到，能满足一定程度的高速数据传输需求。
5. 115200：是目前高速串口通信中非常常用的波特率，能够满足大多数对传输速度有较高要求的场景，像嵌入式系统开发中的调试串口，可快速传输调试信息；还有智能设备之间大量数据的交互，如智能摄像头与存储设备之间的部分数据传输等。
6. 230400：适用于对串口传输速度要求极高的特殊应用，如某些专业的高速数据采集卡与计算机的通信，或者在一些需要实时传输高分辨率图像数据的特定设备中可能会使用，但使用时需要确保硬件和软件都能支持这样的高速传输，且对电磁环境等要求较高。
7. 460800及更高：这些超高波特率一般用于特定的高端设备或专业领域，如科研实验中的高速数据记录设备、超高速串口通信的专用仪器等，对系统的整体性能和稳定性要求极为苛刻，在实际应用中相对较少见。

## 停止位详解
None = 0：表示不使用停止位。这种情况比较少见，因为在串口通信中通常需要一个明确的信号来表示数据帧的结束，而停止位可以起到这个作用，但在某些特殊协议或自定义的通信方案中可能会出现。
One = 1：表示使用一个停止位。在大多数常见的串口通信场景中，如单片机与外设、计算机与各种串口设备的通信，使用一个停止位可以有效地分隔数据帧，使接收方知道一个数据帧何时结束，同时能保证较高的数据传输效率。
Two = 2：使用两个停止位。在需要更高的数据传输可靠性的情况下，使用两个停止位可以增加接收方的处理时间，有助于降低数据传输过程中的误码率，适用于一些对数据准确性有严格要求的环境，比如工业自动化中的关键参数传输、金融设备之间的交易数据传输等。
OnePointFive = 3：使用一个半停止位。它提供了一种在数据传输效率和稳定性之间折中的选择，比一个停止位更稳定，但又比两个停止位占用的传输时间稍少，适用于一些对传输速度和稳定性有特殊要求的串口通信协议或环境，如某些特定的工业控制总线协议或自定义的低速串口通信协议。